Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц май 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 |  Фидер № 22от ГПП -2 ООО «ТЭС» в сторону АО «Тяжмаш» | 25.05.2016 г.13:23 | 25.05.2016 г.13:48 | 186 | Повреждение КЛ-10 кВ АО «ТЯЖМАШ» от Ф. №22 ГПП-2 ООО «ТЭС» |  Электроснабжение с ф. №22 ГПП-2 ООО «ТЭС» переведено на резерв фидер №40ГПП-2 ООО «ТЭС» |
| 2 | Фидер №4от ГПП-2 ООО «ТЭС» в сторонуООО «Газпром Трансгаз Самара» | 25.05.2016 г.13:23 | 25.05.2016 г.18:50 | 292 | Повреждение КЛ-10 кВ, принадлежащейООО «Газпром Трансгаз Самара»от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС»   | Электроснабжение восстановлено поКЛ-10 кВ (линия №1) от Ф. №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» после предоставления протокола испытанийООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 3 | Фид № 44 от ГПП-1 ООО «ТЭС» в сторонуАО «ССК» | 29.05.2016 г.6:55 | 29.05.2016 г8:10 |  575 | Повреждение КЛ-6 кВ, принадлежащейАО «ССК» от фидер №44 ГПП-1 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено после отключения повреждённого участка. |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |