Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц май 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер № 22  от ГПП -2  ООО «ТЭС» в сторону  АО «Тяжмаш» | 25.05.2016 г.  13:23 | 25.05.2016 г.  13:48 | 186 | Повреждение КЛ-10 кВ АО «ТЯЖМАШ» от  Ф. №22  ГПП-2  ООО «ТЭС» | Электроснабжение с ф. №22 ГПП-2 ООО «ТЭС» переведено на резерв  фидер №40  ГПП-2  ООО «ТЭС» |
| 2 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 25.05.2016 г.  13:23 | 25.05.2016 г.  18:50 | 292 | Повреждение КЛ-10 кВ,  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено по  КЛ-10 кВ (линия №1) от  Ф. №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» после предоставления протокола испытаний  ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 3 | Фид № 44  от ГПП-1  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «ССК» | 29.05.2016 г.  6:55 | 29.05.2016 г  8:10 | 575 | Повреждение КЛ-6 кВ,  принадлежащей  АО «ССК»  от фидер №44  ГПП-1  ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено  после отключения повреждённого участка. |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |