Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц сентябрь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 1.09.2016 г  15:25 | 1.09.2016 г  17:20 |  | Повреждение КЛ-10 кВ.  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено  после отключения повреждённого участка  на КЛ-10 кВ и предоставления протокола испытаний от ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |