Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июль 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 8.07.2016 г  15:50 | 9.07.2016 г  11:30 | 1141 | Повреждение КЛ-10 кВ.  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено  после устранения повреждения на КЛ-10 кВ и предоставления протокола испытаний от ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 2 | Фидер №44  от ГПП-2  ООО «ТЭС» | 20.07.2016 г  17:00 | 21.07.2016 г.  19:30 | 884 | Повреждение КЛ-10 кВ.  фидер №44 от  ГПП-2 ООО «ТЭС»  в сторону потребителей | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №44  ГПП-2 ООО «ТЭС»  на резерв  фидер №32  ГПП-2  ООО «ТЭС |
| 3 | Фидер № 5  от ГПП-1  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «Тяжмаш» | 27.07.2016 г.  10:55 | 27.07.2016 г.  11:30 | 58 | Повреждение КЛ-6 кВ. АО «ТЯЖМАШ» от  Ф. №5  ГПП-1 ООО «ТЭС» | Электроснабжение переведено с фидера №5 ГПП-1  ООО «ТЭС»  на резерв  фидер №37  ГПП-1 ООО «ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |