Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц май 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 01.05.2017 г.  3:20 | 01.05.2017 г.  9:43 | ------- | Повреждение КЛ-10 кВ.  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено по  КЛ-10 кВ.  линия №2 от  фид №4 после предоставления протокола испытаний.  ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 2 | Фид № 5  от РП-7  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «ССК» | 03.05.2017 г.  17:15 | 04.05.2017 г  10:15 | ------- | Повреждение ВЛ-6 кВ.  ООО «ТЭС» | Электроснабжение Фид. № 5  от РП-7  ООО «ТЭС» восстановлено  после ремонта повреждённого участка. |
| 1 | Фидер № 13  от ГПП -1  ООО «ТЭС» в сторону  АО «Тяжмаш» | 03.05.2017 г.  14:50 | 05.05.2017 г.  11:30 | ------ | Повреждение КЛ-10 кВ.  фидер №13  от ГПП-1  ООО «ТЭС» | Электроснабжение с фид №13 ГПП-1 ООО «ТЭС» переведено на резерв  фидер №21  ГПП-1  ООО «ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |