Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц май 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4от ГПП-2 ООО «ТЭС» в сторонуООО «Газпром Трансгаз Самара» | 01.05.2017 г.3:20 | 01.05.2017 г.9:43 |  ------- | Повреждение КЛ-10 кВ.принадлежащейООО «Газпром Трансгаз Самара»от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС»   | Электроснабжение восстановлено поКЛ-10 кВ.линия №2 от фид №4 после предоставления протокола испытаний.ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 2 | Фид № 5 от РП-7 ООО «ТЭС» в сторонуАО «ССК» | 03.05.2017 г.17:15 | 04.05.2017 г10:15 |  ------- | Повреждение ВЛ-6 кВ.ООО «ТЭС» | Электроснабжение Фид. № 5 от РП-7 ООО «ТЭС» восстановлено после ремонта повреждённого участка. |
| 1 |  Фидер № 13от ГПП -1 ООО «ТЭС» в сторону АО «Тяжмаш» | 03.05.2017 г.14:50 | 05.05.2017 г.11:30 |  ------ | Повреждение КЛ-10 кВ.фидер №13 от ГПП-1 ООО «ТЭС» |  Электроснабжение с фид №13 ГПП-1 ООО «ТЭС» переведено на резерв фидер №21ГПП-1 ООО «ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |